## LUMINARIA 158W
| M01-M02TR-V1 | FORMATO LUMINARIA PERFIL 4
ITEM | ESPECIFICACIÓN MÍNIMA | ESPECIFICACIONES DE LUMINARIA A OFERTAR
NOMBRE DEL FABRICANTE
PAÍS DE ORIGEN
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETILAP DE LUMINARIA
MARCADO EN RELIEVE PLACA METÁLICA DE FABRICA. | FABRICANTE
MODELOS Y REFERENCIA
MES Y AÑO DE FABRICACIÓN
CÓDIGO FABRICANTE
POTENCIA ELÉCTRICA
TENSIONES DE CONEXIÓN
IP e IK CONJUNTO ÓPTICO
IP e IK CONJUNTO ELÉCTRICO
TIPO DE AISLAMIENTO
NOMBRE DEL MUNICIPIO
GARANTÍA TOTAL OFRECIDA POR LUMINARIA | ≥ 10 AÑOS.
GARANTÍA TOTAL OFRECIDA PARA EL DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL. | ≥ 10 AÑOS.
MARCA, MODELO Y DATOS DEL MODULO LED. | INDICAR
EFICACIA DE LA LUMINARIA COMPLETA (LM/W) CERTIFICADO EN PRUEBA LM 79. | ≥ 142 (lumenes /W)
TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (CCT) | ENTRE 4000K a 4500K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (Ra)(CRI) | ≥ 70
VIDA ÚTIL L70 O SUPERIOR, DE ACUERDO A IES LM-80 Y TM-21 (LED) | ≥ 100.000 h
GRADO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO ÓPTICO Y DEL CONJUNTO ELÉCTRICO DE LA LUMINARIA.-IP | IP ≥ 66
GRADO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO ÓPTICO DEL COVER. - IK MATERIAL DEL DIFUSOR | IK 08
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA LUMINARIA. | CLASE I
TIPO DE TECNOLOGÍA DE LOS DIODOS LED | SMD
MATERIAL DE CIERRE DE LA LUMINARIA EN SU COMPARTIMIENTO OPTICO | VIDRIO DE ALTA TRANSMITANCIA, ESPESOR MINIMO 4mm
CALIBRE DE ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA | ≤ 14 AWG
TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA EN VOLTIOS (DRIVER MULTIVOLTAJE) | 110V a 277 V
FRECUENCIA (Hz) NOMINAL DE ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA | 60 Hz
FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0.9
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL. | ≤ 10%
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETILAP DEL DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO (CERTIFICADO RETILAP DEL DRIVER) | INDICAR
EL DRIVER CON PUERTO DE ENTRADA PARA OPERAR O FUNCIONAR COMO ACTUADOR CON SISTEMA DE TELE GESTIÓN. | PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MÍNIMO 0-10V. IDEAL TAMBIÉN CON FUNCIONALIDAD DALI
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO. | ≤ 85°C
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL DRIVER | CLASE II
PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS CRITICAS EN MODULO LED. | CON PROTECCIÓN DE FLUJO DE CORRIENTE CUANDO SUPERA LA TEMPERATURA MÁXIMA.
LUMINARIA PROTEGIDA CONTRA SOBRE TENSIÓN A TRAVÉS DEL USO DE LA PROTECCIÓN EXTERNO. TIPO PROTECCIÓN | DPS 10KV
BASE PARA FOTOCONTROL. | NEMA7 (7 PINES) PRECABLEADA AL DRIVER PARA PERMITIR TELEGESTIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CARCAZA | IK 08
PESO TOTAL EN KG DE LA LUMINARIA. | MINIMO 6kG. MAXIMO 9kG PREFERIBLEMENTE
CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCASA). | ALUMINIO INYECTADO
ACABADO DE LA CARCASA. | PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, CON PROTECCIÓN UV PARA USO EXTERIOR. COLOR GRIS RAL 7004, 9007, O SIMILAR
MATERIAL DE LOS LENTES QUE RECUBREN LOS DIODOS | POLIMETIL METALACRILATO - PMMA
DRIVER SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS A LA ENTRADA. | DRIVER CON PROTECCIÓN MINIMA DE 4kV Linea-linea
NINGUNO DE LOS ELEMENTOS O PARTES TANTO EXTERNOS COMO INTERNOS DE LA LUMINARIA DEBEN PRESENTAR REBABAS, PUNTOS O BORDES CORTANTES. | GABINETE DE ALUMINIO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA CON PULIMENTO Y ACABADO FINO.
CONSUMO MAXIMO DE LA LUMINARIA - INCLUYE PERDIDAS- EN WATIOS | 158 WATIOS
EL DISEÑO DE LA LUMINARIA PERMITIRÁ, COMO MÍNIMO, LA REPOSICIÓN DEL MODULO LED Y EL DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO DE MANERA INDEPENDIENTE. | DISEÑO MODULAR DE LUMINARIA. CONJUNTOS OPTICOS Y ELECTRICO SEPARADOS CON DISTINTOS SISTEMAS DE APERTURA
ACOPLE O ACCESORIO DE MONTAJE AL BRAZO | EL ACOPLE DE LA LUMINARIA DEBERÁ PERMITIR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN ORIENTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.
ESPECIFICACIONES ASOCIADAS AL DISEÑO DE ILUMINACION
LUMINARIA CUMPLE DISEÑO DE VIA TIPO M2 SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN RETILAP DEL TIPO DE VIA U3. URBANA, DEL MUNICIPIO DE PASTO | CUMPLE (SI / NO )